## 1.辐射防护工程行业规范及标准
辐射防护工程行业标准规范
（一）辐射防护验收相关标准、规范：
1、辐射防护工程验收必须通过当地卫生环保监督部门检测验收，乙方在施工时必须按GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》进行施工。
（1）剂量率<250UR/h；
（2）累积剂量：工作人员<2msv/a；公众人员：<1msv/a。
2、防护铅板采用一级纯铅，含铅量为99.9%，依据放射防护器材与含放射产品环保管理办法（卫生部第18号函）提供辐射防护铅板X射线防护材料衰减性能（GBI/T147-2002）的监督报告。防护用铅板达到高于国家药品监督管理局YY0292-2-1997标准。
3、铅玻璃执行标准为GBZ/T184-2006《医用诊断X射线防护玻璃板标准》。
4、辐射防护国家基本标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。
（二）本项目的设计、施工符合国家行业最新规范和标准要求：
1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002；
2、《医用X射线诊断卫生防护标准》GBZ 130-2013；
3、《医用X射线治疗卫生防护标准》GBZ 131-2002；
4、《医用X射线诊断卫生防护监测规范》GBZ 138-2002；
5、《医用放射性废物管理防护标准》GBZ 133-2002；
6、《放射诊疗管理规定》（卫生部第46号令）；
7、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院第449号令；
8、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环境保护总局令第31号；
9、《临床核医学卫生防护标准》GBZ 120-2002；
10、《放射治疗机房设计导则》IEC 61859-1997；
11、《放射治疗室的设计指南》IEC/TR 61859-1997；
12、《中华人民共和国建筑工业行业标准》JG/T 177-2005。

## 2.辐射防护工程
安医大四附院影像机房辐射防护项目报价
辐射防护工程报价清单（门体为不锈钢饰面）
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 总价（元） | 备注
一 | 骨密度仪机房≥2.5mmpb
1 | 铅防护手动平开门 | 0.75m*2.1m（h） | 扇 | 1 |  |  | 门洞尺寸：0.8m*2.16m(h)
| 做装饰窗套及四周防护 |  | 套 | 1
二 | 运杂费 |  | 项 | 1
三 | 生产安装费 |  | 项 | 1
四 | 税管费 |  | 项 | 1
合计